手术室及新生儿科层流设备维保项目

采购文件

项目编号：SYXYFEYY-2025-1004

采购项目：手术室及新生儿科层流设备维保

| 采购单位 | 邵阳学院附属第二医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 手术室及新生儿科层流设备维保 |
| 项目预算 | 人民币贰拾玖万玖仟元整（¥299,000.00） |
| 采购方式 | 院内自主采购 |
| 公告日期 | 2025年10月30日 |
| 报名截止时间 | 2025年11月6日12时00分 |
| 谈判时间 | 2025年11月7日16时00分 |
| 谈判地点 | 邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室 |
| 项目联系人 | 李先生 |
| 联系方式 | 0739-5270379 |

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“手术室及新生儿科层流设备维保项目”（项目编号：SYXYFEYY-2025-1004）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证邵阳学院附属第二医院的洁净手术室及新生儿科的层流设备优质可靠运行，现拟对邵阳学院附属第二医院手术室及新生儿科的层流设备年度维保服务进行招标，服务周期为自中标之日起一年。

二、供应商资格要求

- 1.投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关层流设备维保的合法资质，特定资质要求按照具体项目维保需求提供（项目对应的资格证书）

- 2.投标人需提供近三年内类似项目的成功案例

- 3.投标人拟派维修人员应具备与层流设备维修相关的特种作业证

- 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年财务报表或审计报告复印件）

三、报名资料提交

时间：2025年10月30日至11月6日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月7日16时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 响应文件须按第四章格式要求编制

- 所有文件均需加盖公章，复印件需注明"与原件一致"

- 报价为人民币含税价，包含运输、安装、培训等一切费用

- 响应文件正本1份

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息
3. 最终报价不得高于首轮报价
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知

第三章 采购需求

一、手术室层流设备维保

手术室一年内需更换的风口无纺布过滤器清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风口无纺布过滤器 | 475×295mm | 套 | 2 |
| 2 | 风口无纺布过滤器 | 295×175mm | 套 | 2 |
| 3 | 风口无纺布过滤器 | 375×225mm | 套 | 4 |
| 4 | 风口无纺布过滤器 | 975×375mm | 套 | 4 |
| 5 | 风口无纺布过滤器 | 875×375mm | 套 | 8 |
| 6 | 风口无纺布过滤器 | 475×295mm | 套 | 12 |
| 7 | 风口无纺布过滤器 | 575×375mm | 套 | 12 |
| 8 | 风口无纺布过滤器 | 575×275mm | 套 | 28 |

手术室一年内需更换的初、中效过滤器清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝框初效空气过滤器 | G3级，595W×595H×46D | 套 | 16 |
| 2 | 铝框初效空气过滤器 | G3级，490W×592H×46D | 套 | 20 |
| 3 | 铝框初效空气过滤器 | G3级，287W×592H×46D | 套 | 104 |
| 4 | 铝框中效空气过滤器 | F7级， 592W×592H×381D-6P, 每个过滤器6个袋。 | 套 | 8 |
| 5 | 铝框中效空气过滤器 | F7级，490W×592H×381D-6P, 每个过滤器6个袋,袋平行“592边”。 | 套 | 10 |
| 6 | 铝框中效空气过滤器 | F7级， 287W×592H×381D-3P, 每个过滤器3个袋,袋平行“592边”。 | 套 | 52 |

预算金额：人民币23万元

二、新生儿科层流设备维保

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝框初效空气过滤器 | G4级，W594×H594×D95 | 套 | 4 |
| 2 | 铝框初效空气过滤器 | G4级，W594×H490×D95 | 套 | 24 |
| 3 | 铝框初效空气过滤器 | G4级，W594×H289×D95 | 套 | 16 |
| 4 | 铝框中效空气过滤器 | F8级， W592×H592×D534×6P | 套 | 2 |
| 5 | 铝框中效空气过滤器 | F8级， W592×H490×D534×6P | 套 | 12 |
| 6 | 铝框中效空气过滤器 | F8级， W592×H287×D534×6P | 套 | 8 |

新生儿科一年内需更换的初、中效过滤器清单如下：

预算金额：人民币6.9万元

重要提示：新生儿科维保按月结算，招标方随时可提出终止。

三、维保范围

1.洁净手术部层流设备年度维保服务招标范围包括：12间洁净手术室及辅房的所有手术部净化空气处理机组、模块式风冷热泵机组、风机盘管、空调冷冻水泵、洁净手术部所有配电柜及控制柜、医用电动门、所有灯具、插座、开关、书写台、观片箱、手术室专用情报面板、器械柜、药品柜、麻醉柜、洁净彩钢板门、门锁、刷手池、手术无影灯、医用吊塔、空调自动控制系统、洁净手术室氧气及负压吸引等医气管路及阀门、气体插座，电气系统、电极式加湿器的加湿桶、电路板、电磁阀等手术室内所有不可移动的非医疗设备进行维保服务，包括定期保养、故障修复。对于有故障的设备需要更换零配件的，除模块式风冷热泵机组的空调压缩机、冷凝器、蒸发器外，其余需要更换零配件的，由中标方负责更换，零配件的费用由中标方承担。如果模块式风冷热泵机组的空调压缩机、冷凝器、蒸发器、散热风机需要更换或者需要整机换新时，双方另行协商签订维修合同。

2. 六楼新生儿科层流设备年度维保服务招标范围包括：3台洁净组合式空气处理机组、1台吊顶新风空气处理机组、8台模块式风冷热泵机组、2台空调冷冻水泵、所有的风机盘管机组、配电柜及控制柜、医用电动门、医用吊塔、医气阀门及管道、所有灯具、插座、开关、门、门锁、刷手池、空调自动控制系统（包括传感器、控制器、电动调节阀）、电气系统、电极式加湿器的加湿桶、电路板、电磁阀等所有不可移动的非医疗设备进行维保服务，包括定期保养、故障修复。对于有故障的设备需要更换零配件的，除模块式风冷热泵机组的空调压缩机、冷凝器、蒸发器外，其余需要更换零配件的，由中标方负责更换，零配件的费用由中标方承担。如果模块式风冷热泵机组的空调压缩机、冷凝器、蒸发器、散热风机需要更换或者需要整机换新时，双方另行协商签订采购合同。

四、技术要求

1.技术要求

1.1 在本次维保合同签定后15天内更换一次手术室及新生儿科的所有洁净组合式空气处理机组内的初效过滤器，以后每3个月更换一次所有洁净组合式空气处理机组内的初效过滤器（在一年维保期内共更换4次初效过滤器）；在本次维保合同签定后3个月内更换一次所有的洁净组合式空气处理机组内的中效过滤器，以后每6个月更换一次所有洁净组合式空气处理机组内的中效过滤器（在一年维保期内共更换2次中效过滤器）；初中效过滤器的价款包含在本次投标报价内。高效过滤器的更换未含在本次投标报价内，如需更换高效过滤器时，由中标方与招标方另行协商签订采购合同。

1.2 中标方应在一年的合同维保期内更换一次所有洁净手术部内的回风口无纺布过滤器及排风口无纺布过滤器，无纺布过滤器的价款包含在本次投标报价内。

1.3 为了延长设备的使用寿命，保障设备处于良好的工作状态。乙方应派人每1个月对所有维保设备进行一次检查和保养，包括：检查和调整风机皮带，检查电动门，检查各配电系统的元器件，检查各医用气体压力，清洗模块式风冷热泵机组的进水Y型过滤器。

1.4 中标方每年对本项目的洁净手术室及新生儿科进行一次自检评估的尘埃粒子数检测，提供检测报告及原始检测打印数据给招标方，中标方应确保检测结果合格。

2.维保服务要求：

2.1 中标方应提供优良的技术服务和快捷的维修响应工作，中标方应派驻专业维修人员常驻邵阳市区内，保证快捷有效地解决设备所出现的故障，全面有效的保障业主方设备能够正常使用。

2.2 合同签订后，中标方在接到业主方维修通知后应在12小时内派技术人员到现场维修，常见故障在维修人员到达现场后当天处理好。中标方维修人员每次完成维修及保养工作后，须填写《工程（设备）维修保养记录表》，并通知甲方使用部门代表验收和签字。

五、商务要求

1．产品运输、保险及保管

1.1 中标人负责产品安装调试中的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在安装及培训地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2．安装调试

2.1 中标人须加强安装的组织管理，所有安装人员须遵守有关规章制度，持证上岗。

2.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

3.测试验收

3.1 中标人负责所有货物的安装、调试，按合同规定的时间安装、培训、验收完毕并交付使用。

3.2 验收由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标样品、国家及行业相关标准进行验收。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4．质量保证

4.1 中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2 本项目整体质保期壹年。

5.报价要求

投标总报价包括所需设备购置费、税费、运输费、安装及调试费、设备安装所需辅助材料费、设备所必须的备品备件费、装卸费、保险费、技术培训费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其他相关服务及售后服务费等。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

6．售后服务

6.1 系统维护。要求提交以下内容：

定期维护计划；

对采购人不定期维护要求的响应措施；

对用户修改设计要求的响应措施。

6.2 技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务；

敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

6.3 故障响应

提供7×24小时的故障服务受理，48小时內排除故障；

对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。；

备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

6.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.5 培训

中标人应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 响应函（格式见附件1）

- 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 报价表（格式见附件3）

- 技术参数响应表（格式见附件4）

- 商务条款响应表（格式见附件5）

- 资格证明文件

- 服务承诺书

- 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 响应文件应使用A4幅面纸张打印

- 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称

- 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：报价表格式

| 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 授权人（签字）： |  |  |  |  |
| *以下为最终报价，由授权人现场填报 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 授权人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：技术参数响应表格式

| 序号 | 参数名称 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写"满足"或"不满足"，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 招标文件要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379