中央空调末端清洗维保项目

采购文件

项目编号：SYXYFEYY-2025-1201

采购项目：中央空调末端清洗维保

| 采购单位 | 邵阳学院附属第二医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央空调末端清洗维保 |
| 项目预算 | 人民币壹拾陆万元整（¥160,000.00） |
| 采购方式 | 院内自主采购 |
| 公告日期 | 2025年12月4日 |
| 报名截止时间 | 2025年12月11日12时00分 |
| 谈判时间 | 2025年12月12日15时00分 |
| 谈判地点 | 邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室 |
| 项目联系人 | 李先生 |
| 联系方式 | 0739-5270379 |

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“中央空调末端清洗维保项目”（项目编号：SYXYFEYY-2025-1201）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证邵阳学院附属第二医院的中央空调优质可靠运行，现拟对邵阳学院附属第二医院中央空调末端清洗维保服务进行招标，服务周期为自中标之日起一年。

二、供应商资格要求

- 1.投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关中央空调设备维保的合法资质，特定资质要求按照具体项目维保需求提供（项目对应的资格证书）

- 2.投标人需提供近三年内类似项目的成功案例

- 3.投标人拟派维修人员应具备与中央空调设备维修相关的特种作业证

- 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年财务报表或审计报告复印件）

三、报名资料提交

时间：2025年12月4日至12月11日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月12日15时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需加盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 响应文件须按第四章格式要求编制

- 所有文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”

- 报价为人民币含税价，包含运输、安装、培训等一切费用

- 响应文件正本1份

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息
3. 最终报价不得高于首轮报价
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知

第三章 采购需求

一、服务内容

1.2.3 号楼中央空调风机盘管清洗、维修、保养

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管每年清洗2次： | 430 |
| 2 | 风机盘管维修及维护材料费 | 430 |
| 3 | 新风柜清洗维修保养 | 16 |
| 4 | 出、回风口及过滤网每年清洗2次 | 每年2次 |
| 5 | 循环水水质处理 | 每年2次 |
| 6 | 每年需提供卫生计生综合监督执法局要求的相关水质及风口检测报告 | 每年1次 |

5号楼中央空调风机盘管清洗、维修、保养

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管每年清洗2次： | 613 |
| 2 | 风机盘管维修及维护材料费 | 613 |
| 3 | 新风柜清洗维修保养 | 2 |
| 4 | 出、回风口及过滤网每年清洗2次 | 每年2次 |
| 5 | 循环水水质处理 | 每年2次 |
| 6 | 每年需提供卫生计生综合监督执法局要求的相关水质及风口检测报告 | 每年1次 |

重要提示：此数量标注是指全院所有区域所有风机盘管及新风柜，如有增加则涵盖在此合同范围内，不再另外增加费用。

三、中央空调末端系统维护技术要求

1.中央空调风机盘管清洗范围：水过滤器、叶轮、翅片（每年清洗2次）出风口、回风口（每年清洗2次）：

（1）过滤网一年清洗两次；

（2）滴水盘一年清洗两次；

（3）盘管视翅片间附着的粉尘情况，一年用水清洗两次，翅片变形的需矫正；

（4）根据风机叶轮沾污粉尘情况，一年清洁两次。

2.中央空调风机盘管维护：

（1）范围：从进水闸阀（含）至回水闸阀（含）内的阀门、盘管、排气补水阀门、不锈钢软接、过滤器、冷凝水管道、管道保温。

（2）维修工作内容：维修电机、电磁阀、控制开关、清理接水盘、疏通冷凝水管路、处理漏水等，具体包括以下内容：

a.管接头或阀门漏水要及时修理或更换；

b.滴水盘、水管、风管保温层损坏要及时修补或更换；

c.温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换；

d.电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

3.成立中央空调末端清洗维护组，提供 7*24*365故障应急响应服务，接到维修电话在20分钟内做出反应，1小时内到达现场进行处理；投标人须有相应的零部件供应能力，在市内设有专门的零备件仓库，所需备件须是原厂全新配件，普通配件到场时间不得超过24小时。

4.对空调管网管道漏水免费提供维修焊接等相关技术服务，不额外收取费用。

5.提供维保记录，建立维保档案，并提供第三方检测合格的检测报告（一年1次），年底出具年度维保报告总结。

6.按水质处理流程对中央空调系统进行水质处理，定期投放药剂清洗（每年2次），依据：国家疾病预防控制局发布WS/T10005—2023《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。

7.维保中使用的化学产品符合政府规定的相应技术标准和环保标准，提供合格产品检验报告复印件，依据：国家疾病预防控制局发布WS/T10005—2023《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。

8.供应商提供的服务人员不少于3人，且应具有政府部门颁发的《专项职业能力证书：中央空调风系统清洗》或《专项职业能力证书：中央空调水系统清洗》证书。

9.供应商应具有湖南省预防医学会颁发的《集中空调通风系统清洗消毒服务机构能力等级证书》(三级及以上）。

10.维保合同期间所有风险（如材料、人工、意外伤害等）及费用均由投标方承担，与招标方无关。

四、商务要求

1.测试验收

1.1 中标人负责所有货物的安装、调试，按合同规定的时间安装、培训、验收完毕并交付使用。

1.2 验收由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件和技术要求提供的性能指标、投标样品、国家及行业相关标准进行验收。

1.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.质量保证

2.1 中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2.2 本项目整体质保期一年。

3.报价要求

投标总报价包括所需设备购置费、税费、运输费、安装及调试费、设备安装所需辅助材料费、设备所必须的备品备件费、装卸费、保险费、技术培训费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其他相关服务及售后服务费等。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

维保费用按月结算，招标方可随时终止。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 响应函（格式见附件1）

- 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 报价表（格式见附件3）

- 技术参数响应表（格式见附件4）

- 商务条款响应表（格式见附件5）

- 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 响应文件应使用A4幅面纸张打印

- 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称

- 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：项目报价表

| 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |
| *以下为最终报价，由法人代表或委托代理人现场填报 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：技术参数响应表格式

| 序号 | 参数名称 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 招标文件要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379