五号楼中央空调主机维保

采购文件

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“五号楼中央空调主机维保项目”（项目编号：SYXYFEYY-2026-0305）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证邵阳学院附属第二医院的中央空调优质可靠运行，现拟对邵阳学院附属第二医院五号楼中央空调主机维保服务进行招标，维保范围：约克离心机组2台、良机冷却塔4台。服务周期为自中标之日起一年。

二、供应商资格要求

- 1. 具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关空调设备维保的合法资质（制冷空调维修资质A类2级及以上，制冷空调清洗维保资质3级及以上）。

- 2. 投标人具有有效的安全生产许可证（彩色扫描件），投标人的工商营业执照、资质证书、安全生产许可证需与投标单位名称一致。

三、报名资料提交

截止时间：4月8日12时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月9日15时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需加盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 1. 响应文件须按第四章格式要求编制

- 2. 所有文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”

- 3. 报价为人民币含税价，包含运输、安装、培训等一切费用

- 4. 响应文件正本1份

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息
3. 最终报价不得高于首轮报价
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知

第三章 采购需求

一、维保服务项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克离心机 | 2 | 台 | 空调主机全年维护保养 |
| 2 | 约克K冷冻油 | / | 桶 | 保养耗材 |
| 3 | VSD启动柜冷却液 | / | 瓶 | 保养耗材 |
| 4 | 油过滤器 | / | 台 | 保养耗材 |
| 5 | 电机润滑脂 | / | 瓶 | 保养耗材 |
| 6 | 冷凝器化学通炮 | 2 | 台 | 铜管药水清洗（每年一次） |
| 7 | 蒸发器化学清洗 | 2 | 台 | 铜管药水清洗（每年一次） |
| 8 | 冷却塔维护 | 4 | 台 | 清洗填料及托盘、根据水质情况投入杀菌灭藻剂（运行季节每月一次） |
| 9 | 冷却水管Y型过滤器 | 2 | 台 | 拆除过滤器清洗管道泥沙（每年一次） |
| 10 | 配电柜 | 2 | 台 | 巡检除尘、线路检查（每月一次） |
| 11 | 水泵 | 6 | 台 | 冷却、冷冻水泵注射黄油润滑（每年一次） |

特别提示：供应商需提供设备制造手册标准的预防性保养服务，包含保养耗材。500元以内的零配件免费提供。

二、维保服务内容

1. 定期巡检（机组运行期间每月一次），包括但不限于：

1.1 检查冷水机组，调整安全控制装置

1.2 检查控制装置的运行

1.3 检查制冷剂液位和油位

1.4 检查润滑系统的运行

1.5 检查回油系统

1.6 检查电机和启动器的运行

1.7 润滑运动部件，紧固松动螺栓

1.8 检查冷却、冷冻水泵及冷却塔风机运行状态

1.9 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修

记录和报告相关配件情况

2. 定期保养

2.1 季节性开机前/停机后全面保养

2.2 清洗冷凝器、蒸发器

2.3 冷却塔清洗及水质处理

2.4 检查水系统运行情况（包括水泵、水流开关、冷却塔、阀门等）

2.5 管道系统检查（保温层、阀门泄漏等）

3. 耗材更换：提供原厂耗材配件（承诺提供证明），并负责更换，提供3个月质保期。

4. 应急维修

提供7×24小时紧急故障响应（30分钟响应，4小时内到场）。 不限次数的现场人工服务，免人工费和差旅费

三、验收标准

1. 每次维保需提供签字确认的巡检单；

2. 年度维保服务完成后提供服务报告书。

四、商务要求

1. 付款方式：合同费用按月核算，实际支付按半年支付一次。

2. 合同终止：甲方有权提前15日书面或电话告知乙方单方终止本合同，无需承担任何违约金，合同自通知载明的终止日期起生效。

3. 终止结算：合同终止时，双方按实际履行至终当日结算，如小于15天，按半月结算，超过15天，则按全月结算。

4. 近3年同类项目案例（至少3个）。

5. 违约责任：未按约定响应或维修，按合同金额比例扣款。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 1. 响应函（格式见附件1）

- 2. 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 3. 报价表（格式见附件3）

- 4. 服务内容响应表（格式见附件4）

- 5. 商务条款响应表（格式见附件5）

- 6. 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 1. 响应文件应使用A4幅面纸张双面打印

- 2. 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 3. 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 4. 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称，所有内容整体不超过25张A4纸（50面），胶装成册

- 5. 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表为法定代表人则提供法人身份证明（格式不限）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：项目报价表

| *以下为最终报价，由法人代表或委托代理人现场填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：服务内容响应表格式

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379